海上风电浮筒波浪冲击力实测

传感器系统技术方案书

| 项目名称 | 海上风电浮筒波浪冲击力实测传感器系统 |
| --- | --- |
| 委托方 | 明阳智慧能源集团股份公司 |
| 承制方 | 中科传感科技有限公司 |
| 文档版本 | V4.4 |
| 编写日期 | 2026-08-12 |
| 文件密级 | 商密 / 仅限项目内部使用 |

第一章  项目概述

# 1.1  项目背景

明阳智能海上漂浮式风机浮筒在台风期（浪高10米级）面临极端波浪冲击，理论冲击压强约2MPa。本项目在浮筒爬梯小平台处部署冲击力传感器系统，采用太阳能+电池互补供电方案（太阳能为主供电源，电池为储能及夜间/阴雨天备用电源），采集真实海况数据。

# 1.2  项目目标

在浮筒可站人平台的栏杆处部署1套海浪力测量系统（共2支50kN力传感器，分2次安装：首次安装1支试运行验证效果，半个月试运行通过后再装第2支，另行签订补充协议），实时采集Z轴波浪冲击力并换算为冲击压强（MPa），系统采用太阳能+锂电池独立供电、加速度计阈值触发采集（低功耗），数据通过无线方式（防爆柜→机舱接收器→明阳网络）回传至明阳服务器，整套设备按需售后维护，寿命3年。

# 第二章  实施方案

# 2.1  系统架构

海浪拍击 →  IWT603 加速度计 → STM32F103ZET6（读取） → 串口 → GT6658 模块 →启动力传感器（mV）采集 → FA66（RS485） → GT6658模块（内置储存备份+无线发射） → 机舱接收器 → 明阳网络 → 明阳服务器（存储）

# 2.2  关键技术指标

| 指标项 | 规格 |
| --- | --- |
| 传感器量程 | =50 kN |
| 综合精度 | ≤±0.3% F.S |
| 采样率 | 10 Hz |
| 峰值功耗 | < 5 W |
| 日均能耗 | 常态海况≈ 1.5Wh/日；台风期≈ 8.0 Wh/日（预计） |
| 供电方式 | 4×12V/36Ah 磷酸铁锂（2S2P，24V/72Ah/1728Wh，198×65×130 mm） |
| 续航时间 | 常态海况 ≤ 3个月；台风期 ≤ 1 个月（预计） |
| 唤醒机制 | IWT603三轴哨兵（3 µA 永远在线）+ 加速度阈值 0.5g（可配置，半个月实验后视情况微调）+ 10 min 滑动窗口（A+C 组合：期内再触发重置） |
| 数据存储 | GT6658内置8GB存储 |
| 数据导出 | 数据导出：无线实时回传（防爆柜→机舱接收器→明阳网络→明阳服务器）+ 内置存储备份 |
| 防护等级 | IP68（传感器）/ IP65（防爆柜） |
| 设备寿命 | 3 年 |

# 2.3  设备清单

| 类型 | 设备 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器与变送器 | FA4229-50KN 力传感器 | 50 kN / IP68 / 17-4PH | 2 |
| 传感器与变送器 | FA66 多通道数字量变送器 | 8 通道 RS485 / 24位 A/D | 1 |
| 传感器与变送器 | 配套线缆 | Φ6 耐海水线缆 × 3 m/根 | 2 |
| 供电系统 | 4×12V/36Ah 磷酸铁锂电池 | 24V/72Ah/1728Wh，198×65×130 mm | 4 |
| 供电系统 | BMS 主动均衡板 | 主动均衡 + 五重保护 | 1 |
| 供电系统 | 50A 刀熔 + 10A 自恢复 + SS34 | 防短路 / 防反接 | 1 套 |
| 采集与存储 | GT6658模块 | 主控，Wi-Fi数据传输，RS485通讯，512MB内存，8GB存储 | 1 |
|  | STM32F103ZET6 | 读取IWT603加速度计数据，通过串口输出至GT6658 | 1 |
|  | 机舱无线接收器 |  |  |
| 防爆控制柜 | 防爆控制柜 | 472×320×160 mm / IP65 | 1 |
| 防爆控制柜 | IWT603三轴加速度计 | 3 µA 待机 + 100 Hz 监测 / SPI 走线 ≤ 50 mm | 1 套 |
| 防爆控制柜 | P-MOS | SI2301 / 应变片与 外围设备电源控制 | 2 |

第三章  核心设备技术规格

# 3.1  FA4229-50KN 单轴力传感器

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 量程 / 精度 | 50 kN / ≤±0.3% F.S |
| 防护 / 材质 | IP68 / 17-4PH 不锈钢 |
| 受力面 | Ø55 mm 中心定位止口约2,376mm²（≈2,400mm²） |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 外形尺寸 | Ø70 × 72 mm（8×M10 安装） |

FA4229-50KN 力传感器图

# 3.2  FA66 多通道数字量变送器

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 通道数 | 4-20 通道可选（本项目用 2 通道） |
| 输入 / 输出 | 0.4~6mV/V → RS485 Modbus-RTU |
| A/D 位数 | 24 位 |
| 工作温度 | -30℃ ~ +70℃ |
| 外形尺寸 | 175 × 110 × 65 mm（DIN 导轨） |
| 采样率 | 10hz |
| 激励电压 | 5VDC±2%, 500mA |
| 供电电压 | DC 9~30V |
| 功耗 | 2.3W |

图 3-2  FA66 多通道变送器

# 3.3 GT6658 工业网关模块

GT6658为本系统的主控核心设备，负责数据采集、本地存储、无线传输及系统控制。

GT6658作为系统主控核心，持续接收STM32采集的IWT603加速度计数据，当加速度超过设定阈值（初始0.5g）时，通过RS485下发指令启动力传感器（FA66）进行力值采集，接收力值数据后与加速度数据汇总，存储至内置8GB存储，并通过内置Wi-Fi实时无线传输至机舱接收器，经明阳网络传输至服务器。支持远程查看数据完整性。

存储管理策略：8GB内置存储，1个月数据约2GB，可存约4个月数据，远超1个月维护周期。存储满后采用滚动覆盖策略，自动覆盖最早的数据，确保系统不间断运行，同时服务器端已有完整数据备份，本地数据覆盖不影响数据完整性。运维人员可远程登录GT6658进行存储空间查看和数据清理。

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 系统 | Linux / Ubuntu |
| CPU | 四核A9，主频1.4GHz |
| 内存 | 512MB |
| 内置存储 | 8GB（用于数据本地存储备份） |
| 通信接口 | RS485×4（全独立隔离）、RS232×2、LAN×2、USB×1 |
| 无线通信 | 内置Wi-Fi（数据实时回传至机舱接收器） |
| 编程支持 | Python / Java / C# |
| 抗干扰 | 超强抗干扰设计，双级防雷防静电 |
| 工作温度 | 待确认（工业级） |
| 防护等级 | 安装于防爆柜内（IP65防护） |

# 3.4  太阳能+电池供电系统

设计定位：太阳能板为本系统主要补电来源，与电池组形成“光-电-储”互补供电闭环，延长电池续航时间。

| 供电系统设备清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备类型 | 项目 | 参数 |
| 太阳能板 | 型号 | SWM15W |
|  | 类型 | 单晶硅 |
|  | 峰值功率 | 15W |
|  | 工作电压 | 18V |
|  | 尺寸 | 345×275×17mm |
|  | 防护等级 | IP65 |
|  | 安装方式 | 贴装于防爆柜顶部 |
| 电池 | 规格 | 4×12V/36Ah 磷酸铁锂（2S2P串并联）， |
|  | 尺寸 | 198×65×130mm |
|  | 总输出 | 24V/72Ah/1728Wh |

| 发电量计算 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 数值 |
| 单日发电量 | 15W × 3.5h × 0.7 ≈ 36.75Wh/天 |
| 常态日耗电 | ≈ 1.5Wh/天 |
| 台风期日耗电 | ≈ 8.0Wh/天 |
| 一个晴天支撑（常态） | 36.75 ÷ 1.5 ≈ 24.5天 |
| 一个晴天支撑（台风期） | 36.75 ÷ 8.0 ≈ 4.6天 |

• 5天1晴工况：一个晴天发电36.75Wh，5天常态耗电7.5Wh，可完全补回且有大量余量；台风期5天耗电40Wh，基本可覆盖，满足“5天1晴”自平衡条件。

• 续航：常态海况 ≤ 3个月；台风期 ≤ 1 个月。（预计）

• 日均能耗：常态海况≈ 1.5Wh/日；台风期≈ 8.0 Wh/日（预计）。

• 唤醒：日常休眠状态，通过唤醒机制进行唤醒系统进行采集数据。

• 备注：理论估算值，最终以现场实测为准。

# 3.5  加速度唤醒方案

• 唤醒源：IWT603三轴加速度计哨兵模式（3 µA 永远在线）。

• 触发逻辑：加速度 > 0.5g（可配置，0.1~2.0g 范围）→ 启动 10 min 滑动窗口；窗口期内力值＞5KN时触发则重置滑动窗口10min。

• 采集动作：窗口期内任意时刻＞5KN → 立即唤醒力传感器采集数据并数据写入后无线传输至接收器。

• 适用场景：海况频繁有浪、长期无人值守、需最大化省电的长期监测。

• 阈值修改方式：通过远程登录 GT6658 主控，修改配置文件中的加速度阈值参数（初始 0.5g，可调范围 0.1~2.0g），修改后重启唤醒服务生效。试运行半个月后，根据实测触发频次与有效数据比例，远程调整至最优值，无需现场操作。

（中科传感对加速度的用水泼实验进行中，实验结果确认后，唤醒方案同步确认）

# 3.6  防爆控制柜

• 外形 472（W）×320（H）×160.2（D）mm，IP65，除传感器与太阳能外所有电子设备全内置。

• 安装孔位：4 个，440×256，腰型孔 12×10 mm。

• 电池仓：并排立放，硅胶减震垫固定，顶部 20 mm 散热间隙。

• 采集区：FA66（DIN 导轨）+ STM32F103ZET6+哨兵加速度计 + RTC。

• 主控/电源区：GT6658+ BMS 电源管理 +  空开。

- 设备安装工程方案

# 4.1 整体安装方案

·所有设备统一安装于浮筒爬梯中间平台旁的栏杆上，底部焊接支架进行支撑，通过不锈钢抱箍+绑带将防爆柜与传感器固定在栏杆处，不破坏栏杆原有结构。

无线发射：GT6658模块自带Wi-Fi功能，无需额外增加无线发射模块。GT6658通过串口与STM32采集器连接，利用其内置Wi-Fi将数据发射至机舱接收器，不额外占用防爆柜空间和出线孔。

机舱接收器：安装于机舱内靠近门口处（距防爆柜约10米），通过网线接入明阳交换机/辅控网络，接收GT6658发射的Wi-Fi信号并将数据转发至明阳服务器。

| 具体安装说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 安装方式 | 关键参数 |
| 力传感器 | 朝外倾斜45°（相对水平面），正对来浪方向；伸出栏杆长度约为：？ | M16螺栓组固定于底座，扭矩120N·m；需零点标定 |
| 加速度计 | M4螺栓固定于力传感器旁，共用安装平面 | 敏感轴朝外45°，0.5g（可配置），通过远程进行配置，半个月实验后根据实测数据微调。（依据客户提供日常风机运行及浮筒晃动≤0.025g，海浪拍击通常在 0.5 g 以上）） |
| 防爆控制柜 | 柜门朝向作业平台侧，内置电子器件有：FA66变送器、GT6658、STM32、 电池... | IP65，自然散热，倾斜3~5°防凝露 |
| 太阳能板 | 完整平铺于防爆柜柜顶，不超出边缘。 （柜顶尺寸472×320mm） | 板子345×275mm， |

安装要求：

- 所有外露螺栓涂海洋防锈漆+缠绕防水胶带

- 走线：屏蔽双绞线经M12防水接头沿爬梯进入防爆柜

- 接地：防爆柜内单点接地，屏蔽层在柜端单端接地

- 安装后用手摇动传感器确认无松动

第五章  项目实施

# 5.1  实施步骤

| 序号 | 工作内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案确认 | ·加速度计泼水实验验证 ·全密封金属空间无线传输实验验证 ·唤醒、采集、储存、传输等整套系统方案设计并确认 |
| 2 | 商务合作 | 完成签订合作协议 |
| 3 | 硬件采购 + 出厂检验 | 电池 / FA4229 / FA66 / GT6658采集器 / SD 卡/STM32 |
| 4 | 海浪力检测系统搭建 | 程序烧录，组装设备 |
| 5 | 防爆柜装配 | 车间完成柜内装配、接线、密封 |
| 6 | 陆上联调测试 | 模拟工况 72 h 连续运行 |
| 7 | 运输到现场 | 海运至指定港口 |
| 8 | 现场安装 | 传感器 + 防爆柜固定 + 接线 |
| 9 | 现场调试 + 上电 | 太阳能+锂电池循环供电，触发式采集； |
| 10 | 数据传输 | GT6658模块通过内置Wi-Fi将数据实时回传至机舱接收器，明阳服务器端可实时查看（时间戳、力值、压强值、加速度值）； |
| 11 | 后续优化 | 根据试运行结果（功耗/触发频次/阈值建议），确定最终阈值； |

# 5.2  验收标准

• 陆上 72 h 模拟工况连续运行通过，导出数据有时间戳、力值、压力值、加速度值。

• 数据传输稳定运行7×24h无中断，服务器端数据连续可查。

• 无线传输测试：GT6658 Wi-Fi与机舱接收器之间10米距离，数据丢包率＜2%，延迟＜3s。

# 5.3  售后服务

• 质保期：电池 1 年、整体系统 3 年。

• 响应时间：24 h 电话响应，72 h 给出处置方案。